# Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 28 сентября 2020 г. N 660н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК

|  | 185 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

## I. Общие сведения

| Техническое обслуживание и ремонт цехового электрооборудования и электроустановок |  | 40.048 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

### Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение бесперебойной работы цехового электрооборудования и электроустановок

### Группа занятий:

| 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

### Отнесение к видам экономической деятельности:

| 33.14 | Ремонт электрического оборудования |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

## II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта

вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | 2 | Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Ремонт и обслуживание цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Ремонт и обслуживание цеховых электрических машин мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В | A/03.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение простых слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования | A/04.2 | 2 |
| B | Выполнение работ средней сложности по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | 3 | Ремонт и обслуживание кабельных линий внутри цеха | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Ремонт и обслуживание электрической части цехового технологического оборудования | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Ремонт и обслуживание цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт, напряжением до 1000 В | B/03.3 | 3 |
| C | Выполнение сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | 3 | Капитальный ремонт цехового электрооборудования | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Ремонт и обслуживание цеховых выпрямительных установок | C/02.3 | 3 |
|  |  |  | Обслуживание и ремонт релейной защиты цехового электрооборудования | C/03.3 | 3 |
|  |  |  | Ремонт и обслуживание электрооборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств | C/04.3 | 3 |
| D | Выполнение особо сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | 4 | Обслуживание цехового оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Монтаж, наладка и ремонт цехового электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления | D/02.4 | 4 |
|  |  |  | Ремонт, наладка и обслуживание цехового сварочного оборудования с электронными схемами управления | D/03.4 | 4 |
|  |  |  | Ремонт и обслуживание цеховых электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В | D/04.4 | 4 |
|  |  |  | Обслуживание, наладка и ремонт электрической части крупногабаритных, уникальных металлорежущих станков | D/05.4 | 4 |
|  |  |  | Проверка сложных схем цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением до 10 кВ, устранение неисправностей в них | D/06.4 | 4 |
|  |  |  | Обслуживание и устранение неисправностей цехового технологического оборудования с электронными схемами управления | D/07.4 | 4 |
|  |  |  | Капитальный ремонт цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ | D/08.4 | 4 |
| E | Выполнение уникальных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | 4 | Обслуживание, ремонт и наладка цеховых генераторов высокочастотных установок | E/01.4 | 4 |
|  |  |  | Ремонт цеховых экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов | E/02.4 | 4 |
|  |  |  | Обслуживание, ремонт цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ | E/03.4 | 4 |
|  |  |  | Наладка, ремонт и регулирование особо сложных, экспериментальных схем цехового технологического оборудования | E/04.4 | 4 |
|  |  |  | Подготовка отремонтированного цехового электрооборудования к сдаче в эксплуатацию | E/05.4 | 4 |
|  |  |  | Руководство бригадой при техническом обслуживании и ремонте цехового электрооборудования и электроустановок | E/06.4 | 4 |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь-электрик цеховой 2-го разряда Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) <3> Прохождение противопожарного инструктажа <4> Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте <5> Группа по электробезопасности не ниже III <6> |
| Другие характеристики |  |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 343 <7> | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-й разряд) |
|  | § 165 <8> | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 2-го разряда |
| ОКПДТР <9> | 18590 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |
|  | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемые и ремонтируемые цеховые осветительные электроустановки |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых осветительных электроустановок |
|  | Выбор слесарных и электромонтажных инструментов для ремонта и обслуживания цеховых осветительных электроустановок |
|  | Разметка мест установки осветительных электроустановок и трасс прокладки электропроводок в цехе |
|  | Обслуживание цеховых осветительных электроустановок |
|  | Замена отдельных элементов цеховых осветительных установок |
|  | Ремонт и замена электропроводки в цехе |
|  | Прокладка электропроводки в цехе |
|  | Измерение изоляции кабелей мегомметром в условиях цеха |
|  | Ремонт системы заземления и зануления в условиях цеха |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы и чертежи осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования |
|  | Подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ |
|  | Выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам |
|  | Производить разметку мест установки цеховых осветительных электроустановок и трасс электропроводки в соответствии с рабочей документацией |
|  | Проверять величину сопротивления изоляции сетей цехового рабочего и аварийного освещения, дежурного освещения |
|  | Проверять исправность цеховых светильников, понижающих трансформаторов |
|  | Производить дефектацию, ремонт и замену пусковой аппаратуры, выключателей, розеток, светильников, скоб и креплений цехового электрооборудования |
|  | Производить ремонт и замену участков цеховой электропроводки |
|  | Производить дефектацию, ремонт и замену элементов конструкции контрольных кабелей цехового электрооборудования |
|  | Производить замер сопротивления изоляции мегомметром в соответствии с требованиями инструкций по безопасности и правилами проведения работ на цеховом электрооборудовании |
|  | Производить освидетельствование и ремонт системы заземления и зануления цехового вспомогательного оборудования |
| Необходимые знания | Материалы и изделия, применяемые для ремонта осветительных электроустановок |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта осветительных электроустановок |
|  | Устройство осветительных электроустановок |
|  | Основные элементы осветительных электроустановок |
|  | Принципиальные схемы осветительных установок промышленных и административных зданий |
|  | Устройство трехпроводной трехфазной системы электроснабжения с изолированной и заземленной нейтралью |
|  | Основы конструкции и принципы работы электрических источников света |
|  | Типы современных светильников, их устройство и области применения |
|  | Методики расчета электрического освещения |
|  | Электрические схемы питания осветительных установок |
|  | Виды распределительных устройств осветительных установок |
|  | Порядок проведения планово-предупредительных осмотров и ремонтов цеховых осветительных электроустановок |
|  | Общие сведения об устройстве электропроводок |
|  | Виды электропроводок, конструкции и марки проводов |
|  | Способы установки и крепления электропроводки |
|  | Правила работы с мегомметром |
|  | Устройство системы заземления и зануления |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении электромонтажных работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт и обслуживание цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемые и ремонтируемые цеховые электрические аппараты напряжением до 1000 В |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В |
|  | Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В |
|  | Ремонт, проверка и обслуживание пускорегулирующей аппаратуры цехового электрооборудования напряжением до 1000 В |
|  | Ремонт и обслуживание контакторов и магнитных пускателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 В |
|  | Ремонт и обслуживание предохранителей, рубильников и пакетных выключателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 В |
|  | Ремонт и обслуживание реостатов цехового электрооборудования напряжением до 1000 В |
|  | Ремонт и обслуживание цеховых распределительных устройств без установленного оборудования напряжением до 1000 В |
|  | Исправление механических повреждений каркасов и ограждающих конструкций распределительных устройств цехового электрооборудования |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы и чертежи цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В |
|  | Подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ на цеховом электрооборудовании |
|  | Выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам на цеховом электрооборудовании |
|  | Заменять поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 В |
|  | Заменять обгоревшие контакты выключателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 В |
|  | Рихтовать, зачищать ножи рубильников напряжением до 1000 В |
|  | Заменять пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 В |
|  | Устранять неисправности в контактных соединениях цехового электрооборудования напряжением до 1000 В |
|  | Ремонтировать и заменять резисторы цехового электрооборудования напряжением до 1000 В |
|  | Ремонтировать механическую часть реостатов цехового электрооборудования напряжением до 1000 В |
|  | Производить ремонт механических поврежденных каркасов и ограждающих конструкций распределительных устройств цехового электрооборудования |
| Необходимые знания | Материалы и изделия, применяемые для ремонта электрических аппаратов напряжением до 1000 В |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта электрических аппаратов напряжением до 1000 В |
|  | Классификация электрических аппаратов |
|  | Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов |
|  | Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок |
|  | Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры |
|  | Технология ремонта пускорегулирующей аппаратуры |
|  | Устройство контакторов и магнитных пускателей |
|  | Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей |
|  | Устройство и основные неисправности реостатов |
|  | Конструкция распределительных устройств |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при ремонте и обслуживании электрических аппаратов напряжением до 1000 В |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт и обслуживание цеховых электрических машин мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на цеховые сухие трансформаторы и электродвигатели напряжением до 1000 В |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых трансформаторов и электродвигателей |
|  | Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания цеховых сухих трансформаторов и электродвигателей |
|  | Ремонт и обслуживание цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 В |
|  | Ремонт и обслуживание цеховых сварочных трансформаторов |
|  | Ремонт и обслуживание цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт и напряжением до 1000 В |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы и чертежи цеховых трансформаторов и электродвигателей напряжением до 1000 В |
|  | Подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ на цеховых электрических машинах мощностью до 10 кВт и напряжением до 1000 В |
|  | Выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам на цеховых электрических машинах мощностью до 10 кВт и напряжением до 1000 В |
|  | Выявлять неисправности цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 В |
|  | Устранять неисправности кожуха и обмоток цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 В |
|  | Выявлять неисправности цеховых сварочных трансформаторов |
|  | Устранять неисправности выводного провода, корпуса и обмоток цеховых сварочных трансформаторов |
|  | Производить дефектацию и подготовку к ремонту цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В |
|  | Производить ремонт обмоток цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт |
|  | Производить ремонт токособирательной системы цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт |
|  | Производить ремонт щеточного механизма, подшипников и валов цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт |
|  | Производить балансировку роторов и якорей цеховых электродвигателей |
| Необходимые знания | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта трансформаторов |
|  | Назначение и устройство силовых трансформаторов |
|  | Виды повреждений сухих силовых трансформаторов |
|  | Порядок осмотра сухих силовых трансформаторов |
|  | Конструкция сварочных трансформаторов |
|  | Характерные неисправности сварочных трансформаторов |
|  | Порядок осмотра сварочных трансформаторов |
|  | Типы, конструкция и классификация электродвигателей мощностью до 10 кВт |
|  | Устройство асинхронных электродвигателей мощностью до 10 кВт |
|  | Устройство обмоток электродвигателей мощностью до 10 кВт |
|  | Устройство токособирательной системы электродвигателя мощностью до 10 кВт |
|  | Состав и устройство механической части электродвигателя мощностью до 10 кВт |
|  | Виды и правила использования станов для балансировки роторов и якорей электродвигателей мощностью до 10 кВт |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при ремонте и обслуживании трансформаторов и электродвигателей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования | Код | A/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на выполнение слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ при ремонте цехового электрооборудования |
|  | Выбор инструментов для производства слесарных и монтажных работ при ремонте цехового электрооборудования |
|  | Производство такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования |
|  | Сборка разъемных соединений при ремонте цехового электрооборудования |
|  | Сборка неразъемных соединений при ремонте цехового электрооборудования |
|  | Изготовление простых деталей при ремонте цехового электрооборудования |
| Необходимые умения | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту цехового электрооборудования |
|  | Выбирать инструменты для слесарных и монтажных работ при ремонте цехового электрооборудования |
|  | Выбирать схемы строповки и стропы для перемещения деталей при ремонте цехового электрооборудования |
|  | Стропить и перемещать грузы при помощи талей, тельферов и лебедок при ремонте цехового электрооборудования |
|  | Пользоваться домкратами для подъема и перемещения деталей цехового электрооборудования |
|  | Собирать резьбовые соединения цехового электрооборудования с контролем момента затяжки |
|  | Собирать шпоночные соединения цехового электрооборудования с припиливанием шпонки |
|  | Выполнять сборку соединений цехового электрооборудования с натягом, запрессовкой и тепловой сборкой |
|  | Производить ручную и механизированную клепку цехового электрооборудования |
|  | Соединять детали цехового электрооборудования развальцовкой и отбортовкой |
|  | Изготавливать спиральные пружины, скобы, перемычки, наконечники, контакты для цехового электрооборудования |
|  | Изготавливать металлические конструкции под электроприборы цехового оборудования |
|  | Размечать и резать листовой и профильный прокат при ремонте цехового электрооборудования |
|  | Размечать и сверлить отверстия ручными электро- и пневмоинструментами при ремонте цехового электрооборудования |
|  | Подгонять детали с опиловкой стыков при ремонте цехового электрооборудования |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства слесарных и монтажных работ |
|  | Требования, предъявляемые к производству работ по перемещению грузов |
|  | Грузоподъемные механизмы и приспособления, используемые при ремонте цехового электрооборудования |
|  | Характеристики и правила использования реечных, винтовых и гидравлических домкратов |
|  | Виды резьбовых, шлицевых и шпоночных соединений |
|  | Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для запрессовки |
|  | Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для клепки |
|  | Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для развальцовки и отбортовки |
|  | Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для сверления |
|  | Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для разметки и резки листовой и профильной стали |
|  | Электротехнические материалы и их применение |
|  | Электроизоляционные материалы |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных, монтажных и такелажных работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

### 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ средней сложности по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь-электрик цеховой 3-го разряда Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года слесарем-электриком цеховым 2-го разряда или электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Группа по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное обучение - программы повышения квалификации рабочих и служащих не реже одного раза в пять лет |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 344 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3-й разряд) |
|  | § 166 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3-го разряда |
| ОКПДТР | 18590 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |
|  | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт и обслуживание кабельных линий внутри цеха | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемые и ремонтируемые кабельные линии внутри цеха |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании кабельных и воздушных линий внутри цеха |
|  | Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания кабельных и воздушных линий внутри цеха |
|  | Прокладка кабельных линий внутри цеха |
|  | Надзор за состоянием кабельных трасс внутри цеха |
|  | Ремонт кабельных трасс внутри цеха |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы и чертежи кабельных линий |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию кабельных и воздушных линий внутри цеха |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию кабельных линий внутри цеха |
|  | Производить оконцевание кабелей и монтаж соединительных муфт внутри цеха |
|  | Проверять сопротивление изоляции кабеля после укладки внутри цеха |
|  | Производить профилактические испытания кабелей внутри цеха |
|  | Определять места повреждения кабелей и проводов внутри цеха |
|  | Производить ремонт поврежденных участков кабелей внутри цеха |
|  | Ремонтировать линейные изоляторы и арматуру внутри цеха |
|  | Ремонтировать системы заземления внутри цеха |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию кабельных линий |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию кабельных линий |
|  | Технология прокладки кабеля в зданиях |
|  | Конструкция концевых заделок и соединительных муфт |
|  | Методы оконцевания кабелей |
|  | Назначение и способы профилактических испытаний кабелей |
|  | Величина испытательного напряжения и длительность испытания кабелей |
|  | Особенности ремонта эксплуатируемых кабелей |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию кабельных линий |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт и обслуживание электрической части цехового технологического оборудования | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемую и ремонтируемую электрическую часть цехового технологического оборудования |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании электрической части цехового технологического оборудования |
|  | Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания электрической части цехового технологического оборудования |
|  | Ремонт электрических устройств управления цехового технологического оборудования |
|  | Обслуживание и ремонт местного освещения цехового технологического оборудования |
|  | Ремонт и замена электрической проводки цехового технологического оборудования |
|  | Ремонт и обслуживание устройств заземления цехового технологического оборудования |
|  | Ремонт защитных кожухов и пультов управления электрической части цехового технологического оборудования |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы и чертежи электрической части цехового технологического оборудования |
|  | Читать чертежи общего вида цехового технологического оборудования |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию электрической части цехового технологического оборудования |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию электрической части цехового технологического оборудования |
|  | Устранять неисправности устройств управления электрической части цехового технологического оборудования |
|  | Ремонтировать и производить замену конечных выключателей цехового технологического оборудования |
|  | Производить замену и ремонт элементов местного освещения цехового технологического оборудования |
|  | Производить замену и сращивание электрической проводки цехового технологического оборудования |
|  | Устанавливать и забивать заземляющие электроды цехового технологического оборудования |
|  | Рихтовать металлические части кожухов и пультов электрической части цехового технологического оборудования |
|  | Изготавливать металлические части кожухов и пультов электрической части цехового технологического оборудования |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию электрической части технологического оборудования |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию электрической части технологического оборудования |
|  | Конструкция, назначение и виды технологического оборудования |
|  | Конструкция, назначение и виды устройств управления технологического оборудования |
|  | Устройство местного освещения технологического оборудования |
|  | Способы сращивания проводов электрической части технологического оборудования |
|  | Устройство систем заземления технологического оборудования |
|  | Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования для изготовления металлических частей кожухов и пультов управления |
|  | Материалы, используемые для ремонта кожухов и пультов управления |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию электрической части технологического оборудования |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт и обслуживание цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт, напряжением до 1000 В | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемые и ремонтируемые цеховые электродвигатели мощностью свыше 10 кВт |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых электрических машин мощностью свыше 10 кВт |
|  | Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания цеховых электрических машин мощностью свыше 10 кВт |
|  | Обслуживание и ремонт цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт |
|  | Обслуживание и ремонт коллекторов цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт |
|  | Статическая и динамическая балансировка роторов цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт после ремонта |
|  | Проверка цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт после ремонта |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы и чертежи цеховых электродвигателей |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию цеховых электродвигателей |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию цеховых электродвигателей |
|  | Производить проверку состояния цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт в соответствии с регламентом |
|  | Производить чистку цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт от грязи и пыли |
|  | Производить контроль состояния поверхности щеток и колец коллектора цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт |
|  | Производить притирку щеток к контактным кольцам цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт |
|  | Производить разборку цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт |
|  | Производить дефектацию и замену подшипников цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт |
|  | Производить регулировку щеточного аппарата цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт |
|  | Производить статическую и динамическую балансировку ротора цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт после ремонта |
|  | Производить проверку цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт после ремонта |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт |
|  | Виды, конструкция, назначение и область применения электрических машин |
|  | Порядок и периодичность осмотра электродвигателей |
|  | Устройство и порядок обслуживания коллектора электродвигателя |
|  | Основные виды неисправностей электродвигателя и причины их возникновения |
|  | Технология сборки и разборки электродвигателя |
|  | Назначение статической и динамической балансировки ротора после ремонта электродвигателя |
|  | Последовательность проверки отремонтированного электродвигателя |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт, напряжением до 1000 В |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

### 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь-электрик цеховой 4-го разряда Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет слесарем-электриком цеховым 3-го разряда или электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда для прошедших профессиональное обучение Без требований к опыту практической работы при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Группа по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 345 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4-й разряд) |
|  | § 167 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4-го разряда |
| ОКПДТР | 18590 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |
|  | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
| ОКСО <10> | 2.13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |

#### 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Капитальный ремонт цехового электрооборудования | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на ремонтируемое цеховое электрооборудование |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места при ремонте цехового электрооборудования |
|  | Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта цехового электрооборудования |
|  | Капитальный ремонт цеховых электродвигателей |
|  | Ремонт взрывозащищенного цехового электрооборудования |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы и чертежи цехового электрооборудования |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей цехового электрооборудования |
|  | Печатать электрические схемы и чертежи цехового электрооборудования с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту цехового электрооборудования |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту цехового электрооборудования |
|  | Осуществлять полную разборку цеховых электродвигателей, чистку и промывку всех узлов и деталей |
|  | Ремонтировать детали корпуса и магнитопровода цеховых электродвигателей |
|  | Ремонтировать сердечник активной стали цеховых электродвигателей |
|  | Ремонтировать вал цеховых электродвигателей |
|  | Ремонтировать или заменять вентиляторы цеховых электродвигателей |
|  | Ремонтировать ротор цеховых электродвигателей |
|  | Менять и укладывать обмотки цеховых электродвигателей |
|  | Ремонтировать взрывозащищенное цеховое электрооборудование |
|  | Стропить и перемещать с помощью грузоподъемных механизмов цеховое электрооборудование |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту цехового электрооборудования |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту цехового электрооборудования |
|  | Виды, конструкция и назначение электродвигателей |
|  | Типовые неисправности электродвигателей |
|  | Технология ремонта электродвигателей |
|  | Правила приемки отремонтированных электродвигателей в эксплуатацию |
|  | Виды, конструкция и области применения цехового взрывозащищенного электрооборудования |
|  | Требования к производству ремонта взрывозащищенного цехового электрооборудования |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту цехового электрооборудования |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт и обслуживание цеховых выпрямительных установок | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемые и ремонтируемые цеховые выпрямительные установки |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых выпрямительных установок |
|  | Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания цеховых выпрямительных установок |
|  | Обслуживание и ремонт цеховых выпрямительных установок |
|  | Регулирование и наладка цеховых выпрямительных установок |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы и чертежи цеховых выпрямительных установок |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию цеховых выпрямительных установок |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию цеховых выпрямительных установок |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей |
|  | Печатать электрические схемы и чертежи цеховых выпрямительных установок с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Заменять диоды и тиристоры цеховых выпрямительных установок |
|  | Ремонтировать пусковую и защитную аппаратуру цеховых выпрямительных установок |
|  | Заменять конденсаторы цеховых выпрямительных установок |
|  | Заменять измерительные приборы цеховых выпрямительных установок |
|  | Ремонтировать вентиляторы цеховых выпрямительных установок |
|  | Производить регулировку цеховых выпрямительных установок |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию выпрямительных установок |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию выпрямительных установок |
|  | Выпрямители, их назначение и классификация |
|  | Принцип действия и устройство неуправляемых и управляемых выпрямителей |
|  | Особенности систем управления выпрямителями |
|  | Порядок технического обслуживания выпрямительных установок |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию выпрямительных установок |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание и ремонт релейной защиты цехового электрооборудования | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на релейную защиту цехового электрооборудования |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании релейной защиты цехового электрооборудования |
|  | Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания релейной защиты цехового электрооборудования |
|  | Поиск и устранение неисправностей релейной защиты цехового электрооборудования |
|  | Поддержание релейной защиты цехового электрооборудования в работоспособном состоянии |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы и чертежи релейной защиты цехового электрооборудования |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию и ремонту релейной защиты цехового электрооборудования |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по обслуживанию и ремонту релейной защиты цехового электрооборудования |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей |
|  | Печатать электрические схемы и чертежи цехового электрооборудования с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выбирать типы предохранителей и автоматических выключателей для защиты цехового электрооборудования |
|  | Выбирать сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защиты цеховых силовых трансформаторов |
|  | Выбирать сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защиты цеховых выпрямительных установок |
|  | Выбирать сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защиты кабельных линий внутри цеха |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию релейной защиты, защиты предохранителями и автоматами цехового электрооборудования |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию релейной защиты, защиты предохранителями и автоматами цехового электрооборудования |
|  | Виды, назначение, конструкция и места установки плавких предохранителей |
|  | Виды, назначение, конструкция и места установки автоматических воздушных выключателей |
|  | Виды, назначение и конструкция тепловых, электромагнитных и полупроводниковых расцепителей |
|  | Назначение и области применения релейной защиты |
|  | Порядок выбора предохранителей и автоматических выключателей |
|  | Особенности защиты асинхронных и синхронных двигателей |
|  | Принцип действия и схемы максимальной токовой защиты |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию релейной защиты, защиты предохранителями и автоматами цехового электрооборудования |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт и обслуживание электрооборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств | Код | C/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемое и ремонтируемое электрооборудование цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании электрооборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств |
|  | Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания электрооборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств |
|  | Определение дефектов силовых трансформаторов |
|  | Ремонт силовых трансформаторов |
|  | Проверка и испытания силовых трансформаторов |
|  | Ремонт цеховых распределительных устройств |
|  | Надзор за состоянием электрооборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы и чертежи электрооборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств |
|  | Разбирать силовой трансформатор |
|  | Чистить активную часть силового трансформатора |
|  | Ремонтировать обмотки силового трансформатора |
|  | Ремонтировать магнитопроводы силового трансформатора |
|  | Ремонтировать кабельные вводы силовых трансформаторов и распределительных устройств |
|  | Ремонтировать коммутационные аппараты цеховых трансформаторных подстанций |
|  | Ремонтировать распределительные шины, заземляющие устройства трансформаторных подстанций |
|  | Ремонтировать разрядники цехового электрооборудования |
|  | Осуществлять оперативные переключения в цеховых распределительных устройствах |
|  | Осуществлять включение и выключение кабельных линий внутри цеха |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств |
|  | Устройство трансформаторных подстанций |
|  | Устройство, виды, назначение и состав шинных устройств подстанций |
|  | Устройство, виды, назначение разъединителей, выключателей, приводов к выключателям и разъединителям |
|  | Устройство, виды, назначение и классификация распределительных устройств |
|  | Виды испытаний для обнаружения повреждения силового трансформатора |
|  | Виды проверок отремонтированных силовых трансформаторов |
|  | Порядок организации сменного и периодического контроля состояния и работы электрооборудования |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

### 3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение особо сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь-электрик цеховой 5-го разряда Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет слесарем-электриком цеховым 4-го разряда или электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее одного года слесарем-электриком цеховым 4-го разряда или электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Группа по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышение квалификации не реже одного раза в пять лет |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 346 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5-й разряд) |
|  | § 168 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5-го разряда |
| ОКПДТР | 18590 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |
|  | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
| ОКСО | 2.13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |

#### 3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание цехового оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации цехового оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цехового оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса |
|  | Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания цехового оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса |
|  | Проверка работоспособности реле давления, реле протока на цеховом оборудовании с автоматическим регулированием технологического процесса |
|  | Наладка автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры цехового оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса |
|  | Настройка блока управления цеховых установок с автоматическим регулированием технологического процесса |
|  | Ремонт, монтаж, установка и наладка тиристорного управления на цеховом оборудовании с автоматическим регулированием технологического процесса |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы и чертежи на цеховое оборудование с автоматическим регулированием технологического процесса |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию цехового оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию цехового оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей цехового оборудования |
|  | Печатать электрические схемы и чертежи цехового оборудования с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Заменять тиристорное управление цехового оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса |
|  | Проверять работоспособность реле давления, реле протока на цеховом оборудовании с автоматическим регулированием технологического процесса |
|  | Настраивать блок управления цеховых установок с автоматическим регулированием технологического процесса |
|  | Производить наладку автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры цехового оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса |
|  | Порядок технического обслуживания оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж, наладка и ремонт цехового электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на цеховое электрооборудование автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места при монтаже, наладке и ремонте цехового электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  | Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для монтажа, наладки и ремонта цехового электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  | Ремонт пусковой и защитной цеховой аппаратуры систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  | Замена конденсаторов, диодов и тиристоров цеховых систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  | Замена измерительных приборов цеховых систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы и чертежи на цеховое электрооборудование автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей цехового электрооборудования |
|  | Печатать электрические схемы и чертежи цехового электрооборудования с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Заменять диоды и тиристоры на цеховом электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  | Ремонтировать пусковую и защитную аппаратуру цехового электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  | Заменять конденсаторы на цеховом электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  | Заменять измерительные приборы на цеховом электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  | Производить регулировку цехового электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  | Порядок технического обслуживания электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт, наладка и обслуживание цехового сварочного оборудования с электронными схемами управления | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на цеховое сварочное оборудование с электронными схемами управления |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места при ремонте, наладке и обслуживании цехового сварочного оборудования с электронными схемами управления |
|  | Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта, наладки и обслуживания цехового сварочного оборудования с электронными схемами управления |
|  | Определение дефектов цеховых источников питания сварочной дуги, шкафа управления сварочным процессом, автоматической сварочной головки |
|  | Проверка, испытание и замена диодов, полупроводников и тиристоров цеховых источников питания сварочной дуги |
|  | Проверка, испытание и замена блоков управления сварочным процессом цехового сварочного оборудования |
|  | Проверка, испытание, замена и ремонт двигателей перемещения автоматической сварочной головки цехового сварочного оборудования |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы и чертежи на цеховое сварочное оборудование с электронными схемами управления |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, наладке и обслуживанию цехового сварочного оборудования с электронными схемами управления |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по ремонту, наладке и обслуживанию цехового сварочного оборудования с электронными схемами управления |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей цехового сварочного оборудования |
|  | Печатать электрические схемы и чертежи цехового сварочного оборудования с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Производить замену диодов, полупроводников и тиристоров цехового сварочного оборудования |
|  | Определять дефекты источников питания сварочной дуги, шкафа управления сварочным процессом, автоматической сварочной головки цехового сварочного оборудования |
|  | Проводить испытания блоков управления сварочным процессом, двигателей перемещения автоматической сварочной головки цехового сварочного оборудования |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, наладке и обслуживанию сварочного оборудования с электронными схемами управления |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, наладке и обслуживанию сварочного оборудования с электронными схемами управления |
|  | Устройство блока управления сварочным процессом |
|  | Устройство двигателя перемещения автоматической сварочной головки |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту, наладке и обслуживанию сварочного оборудования с электронными схемами управления |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт и обслуживание цеховых электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В | Код | D/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемые и ремонтируемые цеховые электрические аппараты напряжением свыше 1000 В |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В |
|  | Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания цеховых электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В |
|  | Ремонт, проверка и обслуживание пускорегулирующей аппаратуры цеховых электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В |
|  | Ремонт и обслуживание контакторов и магнитных пускателей цеховых электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В |
|  | Ремонт и обслуживание предохранителей, рубильников и пакетных выключателей цеховых сварочных аппаратов напряжением свыше 1000 В |
|  | Ремонт и обслуживание цеховых реостатов напряжением свыше 1000 В |
|  | Ремонт и обслуживание цеховых распределительных устройств без установленного оборудования напряжением свыше 1000 В |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы и чертежи цеховых электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию цеховых электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию цеховых электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей цеховых электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В |
|  | Печатать электрические схемы и чертежи цеховых электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Заменять обгоревшие контакты выключателей цеховых электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В |
|  | Рихтовать, зачищать ножи рубильников цеховых электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В |
|  | Заменять пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей цеховых электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В |
|  | Устранять неисправности в контактных соединениях цеховых электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В |
|  | Ремонтировать и заменять резисторы в цеховых электрических аппаратах напряжением свыше 1000 В |
|  | Ремонтировать механическую часть цеховых реостатов напряжением свыше 1000 В |
|  | Заменять поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей цеховых электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию цеховых электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию цеховых электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Классификация электрических аппаратов |
|  | Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов |
|  | Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок |
|  | Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры |
|  | Технология ремонта пускорегулирующей аппаратуры |
|  | Устройство контакторов и магнитных пускателей |
|  | Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей |
|  | Устройство и основные неисправности реостатов |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.4.5. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание, наладка и ремонт электрической части крупногабаритных, уникальных металлорежущих станков | Код | D/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на электрическую часть крупногабаритных, уникальных металлорежущих станков с системами электромашинного и электромагнитного управления, с обратными связями по току и напряжению |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места при обслуживании, наладке и ремонте электрической части крупногабаритных, уникальных металлорежущих станков с системами электромашинного и электромагнитного управления, с обратными связями по току и напряжению |
|  | Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для обслуживания, наладки и ремонта электрической части крупногабаритных, уникальных металлорежущих станков с системами электромашинного и электромагнитного управления с обратными связями по току и напряжению |
|  | Обслуживание электрической части крупногабаритных, уникальных металлорежущих станков с системами электромашинного и электромагнитного управления, с обратными связями по току и напряжению |
|  | Наладка электрической части крупногабаритных, уникальных металлорежущих станков с системами электромашинного и электромагнитного управления, с обратными связями по току и напряжению |
|  | Ремонт электрической части крупногабаритных, уникальных металлорежущих станков с системами электромашинного и электромагнитного управления, с обратными связями по току и напряжению |
|  | Функциональная диагностика систем электромашинного и электромагнитного управления |
|  | Замена пускателей и приборов коммутации на крупногабаритных, уникальных металлорежущих станках |
|  | Обслуживание, ремонт роторов электрических машин крупногабаритных, уникальных металлорежущих станков |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы и чертежи крупногабаритных, уникальных металлорежущих станков с системами электромашинного и электромагнитного управления, с обратными связями по току и напряжению |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке оборудования с электромагнитным управлением и обратными связями по току и напряжению |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрической части крупногабаритных, уникальных металлорежущих станков с системами электромашинного и электромагнитного управления, с обратными связями по току и напряжению |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей |
|  | Печатать электрические схемы и чертежи с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Определять степень увлажненности изоляции уникальных металлорежущих станков с системами электромашинного и электромагнитного управления, с обратными связями по току и напряжению |
|  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности уникальных металлорежущих станков с системами электромашинного и электромагнитного управления, с обратными связями по току и напряжению |
|  | Измерять ток и напряжения, определять чередование фаз уникальных металлорежущих станков с системами электромашинного и электромагнитного управления, с обратными связями по току и напряжению |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту на оборудовании крупногабаритных, уникальных металлорежущих станков с системами электромашинного и электромагнитного управления, с обратными связями по току и напряжению |
|  | Определять полярность обмоток электрических машин электрооборудования |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче оборудования крупногабаритных, уникальных металлорежущих станков с системами электромашинного и электромагнитного управления, с обратными связями по току и напряжению |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче крупногабаритных, уникальных металлорежущих станков с системами электромашинного и электромагнитного управления, с обратными связями по току и напряжению |
|  | Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй цехового оборудования крупногабаритных, уникальных металлорежущих станков с системами электромашинного и электромагнитного управления, с обратными связями по току и напряжению |
|  | Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний |
|  | Порядок оформления протоколов и актов испытания цехового оборудования крупногабаритных, уникальных металлорежущих станков с системами электромашинного и электромагнитного управления, с обратными связями по току и напряжению |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.4.6. Трудовая функция

| Наименование | Проверка сложных схем цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением до 10 кВ, устранение неисправностей в них | Код | D/06.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на сложные схемы цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением до 10 кВ |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места при проверке сложных схем, устранении неисправностей в сложных схемах цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением до 10 кВ |
|  | Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для проверки сложных схем, устранения неисправностей в сложных схемах цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением до 10 кВ |
|  | Проверка сложных схем цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением до 10 кВ, устранение неисправностей в них |
|  | Ремонт секционных переключателей цеховых трансформаторных подстанций |
|  | Ремонт ячеек устройств цеховых трансформаторных подстанций |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы и чертежи цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением до 10 кВ |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением до 10 кВ |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением до 10 кВ |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением до 10 кВ |
|  | Печатать электрические схемы и чертежи цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением до 10 кВ с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления протоколов и актов испытания оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением до 10 кВ |
|  | Определять степень увлажненности изоляции цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением до 10 кВ |
|  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением до 10 кВ |
|  | Измерять ток фазы и напряжение цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением до 10 кВ |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением до 10 кВ |
|  | Определять полярность обмоток цехового электрооборудования |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением до 10 кВ |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением до 10 кВ |
|  | Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением до 10 кВ |
|  | Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний |
|  | Порядок оформления протоколов и актов испытания оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением до 10 кВ |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по проверке и устранению неисправностей в сложных схемах цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением до 10 кВ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.4.7. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание и устранение неисправностей цехового технологического оборудования с электронными схемами управления | Код | D/07.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на цеховое технологическое оборудование с электронными схемами управления |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места при обслуживании и устранении неисправностей цехового технологического оборудования с электронными схемами управления |
|  | Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для обслуживания и устранения неисправностей цехового технологического оборудования с электронными схемами управления |
|  | Обслуживание и устранение неисправностей цехового технологического оборудования с электронными схемами управления |
|  | Ремонт блока управления цехового технологического оборудования |
|  | Диагностика и замена датчиков управления температурой, давлением цехового технологического оборудования |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы и чертежи цехового технологического оборудования с электронными схемами управления |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче цехового технологического оборудования с электронными схемами управления |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей цехового технологического оборудования с электронными схемами управления |
|  | Печатать электрические схемы и чертежи цехового технологического оборудования с электронными схемами управления с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления протоколов и актов испытаний цехового технологического оборудования с электронными схемами управления |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цехового технологического оборудования с электронными схемами управления |
|  | Определять степень увлажненности изоляции цехового технологического оборудования с электронными схемами управления |
|  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цехового технологического оборудования с электронными схемами управления |
|  | Измерять ток фазы и напряжение цехового технологического оборудования с электронными схемами управления |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту цехового технологического оборудования с электронными схемами управления |
|  | Определять полярность обмоток цехового электрооборудования |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче технологического оборудования с электронными схемами управления |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче технологического оборудования с электронными схемами управления |
|  | Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй технологического оборудования с электронными схемами управления |
|  | Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний |
|  | Порядок оформления протоколов и актов испытания технологического оборудования с электронными схемами управления |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче технологического оборудования с электронными схемами управления |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.4.8. Трудовая функция

| Наименование | Капитальный ремонт цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ | Код | D/08.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на ремонтируемые цеховые высоковольтные электрические машины и электрические аппараты напряжением до 10 кВ |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для ремонта цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  | Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  | Разборка высоковольтных масляных выключателей цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ и выявление дефектов |
|  | Регулирование и наладка высоковольтного масляного выключателя цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  | Сборка и испытание масляных выключателей цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  | Полная разборка и сборка цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, чистка и промывка всех узлов и деталей |
|  | Ремонт деталей корпуса и магнитопровода цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы и чертежи на цеховые высоковольтные электрические машины и электрические аппараты напряжением до 10 кВ |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  | Печатать электрические схемы и чертежи цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Осуществлять полную разборку цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, чистку и промывку всех узлов и деталей |
|  | Ремонтировать детали корпуса и магнитопровода цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  | Стропить и перемещать с помощью грузоподъемных механизмов цеховое электрооборудование |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  | Виды, конструкция и назначение высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  | Типовые неисправности высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  | Технология ремонта высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

### 3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение уникальных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь-электрик цеховой 6-го разряда Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет слесарем-электриком цеховым 5-го разряда или электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее двух лет слесарем-электриком цеховым 5-го разряда или электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Группа по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышение квалификации не реже одного раза в пять лет |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 347 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6-й разряд) |
|  | § 169 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6-го разряда |
| ОКПДТР | 18590 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |
|  | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
| ОКСО | 2.13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |

#### 3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание, ремонт и наладка цеховых генераторов высокочастотных установок | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на генераторы цеховых высокочастотных установок |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места при обслуживании, ремонте и наладке генераторов цеховых высокочастотных установок |
|  | Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для обслуживания, ремонта и наладки генераторов цеховых высокочастотных установок |
|  | Проведение измерений на соответствие функциональной схеме цеховых высокочастотных генераторов мощностью до 100 кВт |
|  | Разборка и дефектация силовых элементов и элементов управления цеховых высокочастотных генераторов мощностью до 100 кВт |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы и чертежи генераторов цеховых высокочастотных установок |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту генераторов цеховых высокочастотных установок |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по ремонту генераторов цеховых высокочастотных установок |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей генераторов цеховых высокочастотных установок |
|  | Печатать электрические схемы и чертежи генераторов цеховых высокочастотных установок с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Осуществлять полную разборку генераторов цеховых высокочастотных установок |
|  | Ремонтировать детали корпуса генераторов цеховых высокочастотных установок |
|  | Осуществлять полную разборку генераторов цеховых высокочастотных установок |
|  | Ремонтировать детали корпуса генераторов цеховых высокочастотных установок |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту генераторов высокочастотных установок |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту генераторов высокочастотных установок |
|  | Виды, конструкция и назначение генераторов высокочастотных установок |
|  | Типовые неисправности генераторов высокочастотных установок |
|  | Технология ремонта генераторов высокочастотных установок |
|  | Требования к производству ремонта генераторов высокочастотных установок |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту цехового электрооборудования |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт цеховых экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на сложные электрические схемы, а также ответственные электрические схемы цеховых электроаппаратов и электроприборов |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места при наладке, ремонте и регулировании сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов |
|  | Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для наладки, ремонта и регулирования сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов |
|  | Наладка, ремонт и регулирование сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов |
| Необходимые умения | Читать сложные электрические схемы и чертежи, ответственные электрические схемы и чертежи цеховых электроаппаратов и электроприборов |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов |
|  | Выбирать инструменты для производства работ по обслуживанию сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей |
|  | Печатать электрические схемы и чертежи с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выбирать типы предохранителей и автоматических выключателей для сложных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов |
|  | Выбирать сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защиты сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию релейной защиты, защиты предохранителями и автоматами сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем электроаппаратов и электроприборов |
|  | Назначение и области применения релейной защиты сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем электроаппаратов и электроприборов |
|  | Порядок выбора предохранителей и автоматических выключателей |
|  | Особенности защиты сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем электроаппаратов и электроприборов |
|  | Принцип действия и схемы максимальной токовой защиты сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем электроаппаратов и электроприборов |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем электроаппаратов и электроприборов |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание, ремонт цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ | Код | E/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на цеховые трансформаторные подстанции и распределительные устройства с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места при обслуживании, ремонте цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для обслуживания, ремонта цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Ремонт вакуумных выключателей цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств |
|  | Ремонт элегазовых выключателей цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств |
|  | Ремонт трансформаторов тока цеховых трансформаторных подстанций |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы и чертежи цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей |
|  | Печатать электрические схемы и чертежи с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления протоколов и актов испытания цехового электрооборудования |
|  | Определять степень увлажненности изоляции цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Измерять фазы тока и напряжения на оборудовании цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Определять полярность обмоток оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ |
|  | Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний |
|  | Порядок оформления протоколов и актов испытания цехового электрооборудования |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.5.4. Трудовая функция

| Наименование | Наладка, ремонт и регулирование особо сложных, экспериментальных схем цехового технологического оборудования | Код | E/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на особо сложные, экспериментальные цеховые электрические схемы технологического оборудования |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места при наладке, ремонте и регулировании особо сложных, экспериментальных цеховых электрических схем технологического оборудования |
|  | Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для наладки, ремонта и регулирования особо сложных, экспериментальных цеховых электрических схем технологического оборудования |
|  | Наладка, ремонт и регулирование особо сложных, экспериментальных цеховых электрических схем технологического оборудования |
| Необходимые умения | Читать особо сложные, экспериментальные электрические схемы цехового технологического оборудования |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче особо сложных, экспериментальных электрических схем цехового технологического оборудования |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей |
|  | Печатать электрические схемы и чертежи с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания протоколов и актов испытания цехового электрооборудования |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче ответственных, особо сложных, экспериментальных электрических схем цехового технологического оборудования |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче особо сложных, экспериментальных электрических схем технологического оборудования |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче особо сложных, экспериментальных электрических схем технологического оборудования |
|  | Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче особо сложных, экспериментальных электрических схем технологического оборудования |
|  | Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний |
|  | Порядок оформления протоколов и актов испытания цехового электрооборудования |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок проведения измерений при производстве работ по пуску и наладке особо сложных, экспериментальных электрических схем технологического оборудования |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче особо сложных, экспериментальных электрических схем цехового технологического оборудования |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.5.5. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка отремонтированного цехового электрооборудования к сдаче в эксплуатацию | Код | E/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение конструкторской и технологической документации на выполнение регулировки и сдачи цехового электрооборудования |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места при проведении регулировки и сдачи цехового электрооборудования |
|  | Выбор инструментов и приспособлений для проведения регулировки и сдачи цехового электрооборудования |
|  | Проведение регулировочно-сдаточных работ на вводимом в эксплуатацию цеховом электрооборудовании |
|  | Оформление протоколов и актов испытаний цехового электрооборудования |
| Необходимые умения | Читать электрические схемы и чертежи цехового электрооборудования |
|  | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче цехового электрооборудования |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цехового электрооборудования |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей цехового электрооборудования |
|  | Печатать электрические схемы и чертежи цехового электрооборудования с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления протоколов и актов испытаний цехового электрооборудования |
|  | Определять степень увлажненности изоляции цехового электрооборудования |
|  | Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цехового электрооборудования |
|  | Измерять фазы тока и напряжения, определять чередование фаз цехового электрооборудования |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту цехового электрооборудования |
|  | Определять полярность обмоток цехового электрооборудования |
| Необходимые знания | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче цехового электрооборудования |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче цехового электрооборудования |
|  | Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй цехового электрооборудования |
|  | Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний |
|  | Порядок оформления протоколов и актов испытания цехового электрооборудования |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче цехового электрооборудования |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.5.6. Трудовая функция

| Наименование | Руководство бригадой при техническом обслуживании и ремонте цехового электрооборудования и электроустановок | Код | E06.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль выполнения бригадой работ в соответствии с плановыми заданиями |
| --- | --- |
|  | Контроль соблюдения рабочими бригады требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, электробезопасности |
|  | Организация и контроль соблюдения бригадой требований производственно-технологической и нормативно-технической документации, инструкций по эксплуатации производственного оборудования |
|  | Организация мест складирования и размещения на участке инвентаря, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для производства работ |
|  | Планирование, определение производственных задач бригады и доведение их до рабочих бригады |
|  | Проверка обеспеченности рабочих мест материалами, инструментами, приспособлениями, технической документацией, средствами индивидуальной защиты и спецодеждой |
|  | Распределение трудовых ресурсов и рабочего времени рабочих бригады |
|  | Текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности рабочих бригады |
| Необходимые умения | Анализировать принимаемые решения и прогнозировать их последствия |
|  | Выявлять случаи, когда нарушение требований охраны труда может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни рабочих бригады |
|  | Контролировать соблюдение условий правильного хранения инвентаря, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для производства работ |
|  | Оценивать квалификацию и деловые качества персонала |
|  | Планировать работу, оценивать качество выполнения работ |
|  | Производить оценку деятельности и мотивировать персонал |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Копировать, перемещать, сохранять, переименовывать, удалять, восстанавливать файлы |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами для создания таблиц и обработки табличных данных |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания организационно-распорядительных документов |
|  | Сканировать текстовые и графические документы с использованием устройств ввода информации |
|  | Печатать документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Управлять конфликтными ситуациями |
| Необходимые знания | Документационное обеспечение деятельности бригады |
|  | Методы эффективной коммуникации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода графической и текстовой информации |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручных и механизированных инструментов, инвентаря, приспособлений и оснастки |
|  | Ответственность бригадира за несоблюдение требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в ходе ведения работ рабочими |
|  | Порядок действий в нештатных ситуациях |
|  | Принципы и методы обучения и развития персонала |
|  | Принципы разрешения конфликтных ситуаций |
|  | Принципы управления коллективом и работы в команде |
|  | Психология общения и межличностных отношений в группах и коллективах |
| Другие характеристики | - |

## IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

### 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Общество с ограниченной ответственностью "Союзмаш консалтинг", город Москва |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Андреев Илья Александрович |

### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО "Ракетно-Космический Центр "Прогресс", город Самара |
| --- | --- |
| 2 | Ассоциация "Лига содействия оборонным предприятиям", город Москва |
| 3 | ОООР "Союз машиностроителей России", город Москва |
| 4 | ОООР "Экосфера", город Москва |
| 5 | ПАО "Кузнецов", город Самара |
| 6 | Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва |
| 7 | ФГБОУ ВО "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)", город Москва |
| 8 | ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Минтруда России, город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. N 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный N 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. N 1032н (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный N 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России от 3 апреля 2020 г. N 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный N 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. N 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный N 58430).

<4> Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2415; 2020, N 18, ст. 2889).

<5> Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный N 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. N 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный N 44767).

<6> Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный N 30593) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 19 февраля 2016 г. N 74н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2016 г., регистрационный N 41781), приказом Минтруда России от 15 ноября 2018 г. N 704н (зарегистрирован Минюстом России 11 января 2019 г., регистрационный N 53323).

<7> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства".

<8> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел "Слесарные и слесарно-сборочные работы".

<9> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей специалистов и тарифных разрядов.

<10> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.