## Slide 1: Тема 8 «Действия НФГО по обслуживанию защитных сооружений и устранению аварий и повреждений в них»
Санкт-Петербург
2024

## Slide 2: Вопрос первый
Виды защитных сооружений, используемых для защиты населения

## Slide 3
Защитное сооружение гражданской обороны (ЗС ГО) - инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий и катастроф на потенциально опасных объектах либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения.
К основным видам защитных сооружений относятся убежища, укрытия и противорадиационные укрытия. В интересах решения задач ГО по защите населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, могут использоваться и простейшие укрытия.

## Slide 4: Вопрос второй
Характеристика защитных сооружений в университете. Состав, назначение и внутреннее оборудование помещений в убежище

## Slide 5
При режиме повседневной деятельности ЗС могут использоваться для нужд организаций, при этом должна быть обеспечена сохранность:
защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов;
входов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставней, противовзрывных устройств;
герметизации и гидроизоляции всего сооружения;
инженерно-технического оборудования и возможности перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации.
Пути движения, входы в ЗС и аварийные выходы должны быть свободными, не допускается их загромождение.

## Slide 6
Входы и аварийные выходы должны быть защищены от атмосферных осадков и поверхностных вод. Помещения ЗС должны быть сухими. Температура в этих помещениях в зимнее и летнее время должна поддерживаться в соответствии с требованиями проектной документации.
Эксплуатация систем воздухоснабжения в мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции. Не допускается эксплуатация в мирное время:
вентиляционных систем защищенной ДЭС;
фильтров-поглотителей;
предфильтров;
фильтров для очистки воздуха от окиси углерода (ФГ-70);
средств регенерации воздуха; гравийных воздухоохладителей.

## Slide 7: Документация защитного сооружения
Паспорт убежища с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений.
Журнал проверки состояния убежища.
Сигналы оповещения гражданской обороны.
План перевода ЗС ГО на режим убежища.
План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации.
Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств.
Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО.
Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО.
Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО.
Эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО.
Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования.
Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты.
Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами.
Инструкция по обслуживанию ДЭС.
Инструкция по противопожарной безопасности.
Правила поведения укрываемых в ЗС ГО.
Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище.
Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью.
Журнал учета работы ДЭС.
Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования.
Схема эвакуации укрываемых из очага поражения.
Список телефонов.

## Slide 8: Вопрос третий
Проверка состояния ограждающих конструкций, защитно-герметических дверей (ворот), ставней, противовзрывных устройств, гермоклапанов и клапанов избыточного давления

## Slide 9
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических систем включают: ТО №1, ТО №2, ТО №3, текущий ремонт, средний ремонт, капитальный ремонт.

## Slide 10: ТО №1
В состав ТО №1 входят следующие виды работ:
внешний уход за оборудованием;
оценка состояния крепежных и амортизированных соединений;
контроль за наличием и состоянием смазки;
оценка исправности контрольно-измерительных приборов.
При длительных интервалах в использовании технических систем во время проведения ТО №1 производится проворачивание их подвижных частей.

## Slide 11: ТО №2
ТО №2 включает:
выполнение работ, входящих в ТО №1;
опробование технических систем под нагрузкой.
Этот вид ТО предусматривается, как правило, для технических систем, не используемых в период повседневной эксплуатации ЗС.

## Slide 12: ТО №3
При ТО №3 выполняются следующие виды работ:
внешний уход за оборудованием;
осмотр и оценка состояния крепежных соединений;
оценка сопротивления изоляции электроустановок;
подтяжка сальников и фланцевых соединений;
пополнение или замена смазки, замена набивки в сальниках (при необходимости);
оценка исправности контрольно-измерительных приборов.
Кроме того, на некоторых технических системах (дизель-генераторах, компрессорах, холодильных машинах и др.) при ТО №3 дополнительно должны быть выполнены операции, предусмотренные заводскими инструкциями.

## Slide 13
Текущий ремонт осуществляется в процессе эксплуатации для гарантированного обеспечения работоспособности технических систем. Он состоит в замене и восстановлении отдельных частей и их регулировке.
Средний ремонт - вид планового ремонта, при котором техническая система частично разбирается и ремонтируется или заменяются изношенные детали, восстанавливаются мощность и производительность оборудования, проводится его испытание под нагрузкой.
Капитальный ремонт осуществляется в целях восстановления исправности и ресурса технических систем с заменой или восстановлением любых частей, включая базовые, и их регулировкой.

## Slide 14: ТО средств связи и оповещения
Для средств связи и оповещения ЗС предусматриваются следующие виды ТО:
контрольный осмотр (КО); ежедневное техническое обслуживание (ЕТО); ТО №1; ТО №2;
сезонное техническое обслуживание (СТО);
регламентированное техническое обслуживание (РТО).

## Slide 15: Эксплуатация технических систем защитных сооружений при режиме чрезвычайной ситуации и в военное время
Снабжение убежищ воздухом осуществляется фильтровентиляционной системой по режиму чистой вентиляции (режим I), фильтровентиляции (режим II) и режиму полной или частичной изоляции убежища (режим III). Снабжение противорадиационных укрытий воздухом осуществляется за счет естественной вентиляции и вентиляции с механическим побуждением. С началом заполнения ЗС ГО укрываемыми и до воздействия средств поражения ЗС ГО снабжаются воздухом по режиму I (чистой вентиляции).

## Slide 16
После воздействия поражающих факторов или возникновения чрезвычайной ситуации с выбросом АХОВ системы вентиляции ЗС ГО отключаются, перекрываются все воздуховоды и отверстия, сообщающиеся с внешней средой, на срок до одного часа. После выяснения обстановки вне ЗС ГО устанавливается соответствующий режим вентиляции. При химическом и бактериальном заражении убежища переводятся на режим II (фильтровентиляции).
На режим III (полной или частичной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха) убежища переводятся при возникновении опасной загазованности воздуха продуктами горения в местах массовых пожаров, при образовании в районе убежища опасных концентраций АХОВ, при катастрофическом затоплении и при сильных разрушениях вокруг атомных станций.

## Slide 17: Оценка состояния воздушной среды
Для оценки состояния воздушной среды в ЗС ГО необходимо руководствоваться следующим:
температура воздуха от 0 до +30 град. С, концентрация двуокиси углерода - до 3%, кислорода - до 17%, окиси углерода - до 30 мг/м куб. являются допустимыми и не требуют проведения дополнительных мероприятий;
температура воздуха - +31 - 33 град. С, концентрация двуокиси углерода - 4%, кислорода - 16%, окиси углерода - 50 - 70 мг/м куб. требуют ограничения физических нагрузок укрываемых и усиления медицинского наблюдения за их состоянием

## Slide 18
Параметры основных факторов воздушной среды, опасные для дальнейшего пребывания людей в ЗС ГО:
температура воздуха +34 град. С и выше;
концентрация двуокиси углерода 5% и более;
содержание кислорода в воздухе 14% и менее;
содержание окиси углерода 100 мг/м куб. и более.
При достижении такого уровня одного или нескольких факторов требуется принять все возможные меры по улучшению воздушной среды или решать вопрос о выводе людей из сооружения.

## Slide 19: Вопрос четвертый
Организация радиационного и химического контроля при входе и выходе из убежища

## Slide 20
Перед входом в первый тамбур дежурный прибором ДП-5В проверяет уровень радиоактивного заражения каждого входящего. При уровне заражения обмундирования и обуви выше 50 мР/ч входящий возвращается на дополнительную дезактивацию. Вход в сооружение осуществляется без задержки в тамбурах.
В сооружении через каждые 12 часов прибором ДП-5В замеряется уровень радиоактивного заражения фильтра- поглотителя ФВА на расстоянии одного метра от него. При достижении уровня мощности дозы величины 200 мР/ч и более производится экранирование фильтра-поглотителя или его замена.

## Slide 21
После нанесения противником химического удара дежурный уточняет химическую обстановку (вид ОВ, его концентрации и фазовое состояние). Личный состав НФГО под контролем дежурного дегазирует входы, люки, двери сооружений путем нанесения кашицы гипохлорита кальция (хлорки) с последующим смыванием ее водой и (или) протиранием щетками. Опасность заноса ОВ с наружным воздухом устраняется шлюзованием входящих в тамбурах (санпропускниках).
Порядок входа в сооружение прибывшей группы определяется химической обстановкой в районе его расположения, а также зараженностью экипировки.

## Slide 22
Разрешение на снятие противогазов в сооружении дает командир (старший) после входа последней группы и доклада дежурного о результатах контроля зараженности внутреннего воздуха. Концентрация ОВ в сооружении определяется дежурным на расстоянии двух метров от входа с помощью прибора ВПХР. Повторно концентрация ОВ определяется через каждые 30 минут отдыха смены без противогазов. В случае появления в воздухе сооружения опасных концентраций ОВ дежурный подает команду “Газы”, отдых без противогазов прекращается, воздухоподача увеличивается до максимальной. Противогазы снимаются только при снижении концентрации ОВ до допустимого уровня.

## Slide 23: Вопрос пятый
Проведение обеззараживания помещений, специального оборудования, приборов, имущества и инвентаря

## Slide 24
Обмундирование, снаряжение, обувь, зараженные аэрозолем VХ, иприта или парами зомана (зарина) дегазируют с помощью пакета ДПП-М. При заражении обмундирования парами зомана (зарина) наряду с пакетом ДПП-М может использоваться пакет ДПС-1, входящий в комплект ИДПС-69.

## Slide 25
Для проведения дегазации необходимо:
в соответствии с памятками по пользованию подготовить пакет к проведению дегазации;
легким постукиванием нанести и втереть в материал обмундирования порошковую рецептуру, обработать всю поверхность без пропусков, недоступные места (спину, бока) обработать в порядке взаимопомощи;
отряхнуть избыток порошка с обработанных поверхностей через 10-15 минут после обработки.
Обработку необходимо проводить, защищаясь от ветра, дождя, снега.

## Slide 26: Вопрос шестой
Выполнение работ при нарушении подачи чистого воздуха, восстановлении герметичности ограждающих конструкций, устранении угрозы затопления, прекращении подачи электроэнергии

## Slide 27
При завале воздухозаборов или повреждении воздухозаборных каналов может произойти нарушение подачи свежего воздуха, что создаст особую опасность для людей, находящихся в ЗС. При малом притоке свежего воздуха в укрытии можно находиться ограниченное время (в течение 2—5 ч) в зависимости от количества укрываемых. После этого внутри ЗС могут создаться условия, при которых дальнейшее пребывание людей окажется невозможным. В этом случае следует срочно выяснить причины аварии, прекратив пользование системой воздухоснабжения.
В убежищах старой постройки при завале воздухозаборов необходимо открыть защитно-герметический клапан аварийного воздуховода и включить фильтровентиляционный агрегат. В современных убежищах открывают защитно- герметический клапан на воздуховоде, соединяющем воздухозаборы чистой вентиляции и фильтровентиляции, и подают воздух к фильтрам поглотителям от воздухозабора чистой вентиляции.

## Slide 28
Выход из строя электропитания может произойти от повреждения электрокабелей, реже - от короткого замыкания внутри ЗС или от неисправности предохранителей в распределительном щите. Если нельзя устранить аварию, подача воздуха для небольших ЗС может быть обеспечена вращением вентилятора вручную. Нормальная подача воздуха в отсеки достигается при частоте вращения ручки вентилятора 45-48 об. /мин. Для бесперебойного воздухоснабжения командир формирования должен установить очередность и порядок смены (через 15—20 мин.) работающих у электроручных вентиляторов (одновременно работают 2 чел.). В убежищах, имеющих аварийный источник электропитания, немедленно включается ДЭС.

## Slide 29: Спасибо за внимание !